##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КРК 43.07.060…310

###### П А С П О Р Т

734 – 43.07 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Конвекторы «Golfstream» - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений.

Преимущество данного типа конвектора в способности создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха, идущего от окон, что в свою очередь препятствует их запотеванию. Эффективен для жилых и общественных помещений с витражными окнами (большим остеклением).

Благодаря скрытому монтажу отопительного прибора в пол и большим выбором исполнения воздуховыпускных решеток, представляется возможность воплотить разнообразные дизайнерские идеи, при этом сохранив максимально обзорность витражного окна.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией воды.

1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРК 43.07.250 - П –Ар - Fо

Тип

КРК- конвектор концевой

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

07

Длина базовой модели

060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280; 290; 300; 310,

Подключение к системе отопления

П –правостороннее подключение;

Л –левостороннее подключение

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

Fо - декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

3. Комплектность поставки

Конвектор или каждая секция конвектора имеет:

Корпус установочный		                 1 шт.

Элемент нагревательный		                 1 шт.

Кронштейны		                4 шт. (для конвекторов длиной более 1,5 м – 6 шт.)

Решетка		       1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                                4 шт. (для исполнения F) или по 3 шт. на секцию

Коробка упаковочная		1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. описание и технические характеристики

4.1.  Конвектор состоит из следующих основных элементов (см. рис.1):

- установочного корпуса 1, изготовленного из оцинкованного стального листа с алюминиевой окантовкой

- нагревательного элемента 2, изготовленного из медных труб с алюминиевым оребрением,

- декоративной съемной решетки (стальной, деревянной или алюминиевой) 3.

Установочный корпус, нагревательный элемент и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

  - Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

  - Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1 и в таблице1.

Рис.1 Конвектор КРК 43.07.040…310 – ПП

1- корпус; 2-элемент нагревательный; 3 – решетка; 4 – болты упорные; 5 – перегородки; 6 - клапан воздухоспускной

#### Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРК 43.07.060 | 0,234 | 70 | 432 | 602 | 6,7 |
| КРК 43.07.070 | 0,305 | 70 | 432 | 702 | 7,6 |
| КРК 43.07.080 | 0,373 | 70 | 432 | 702 | 8,6 |
| КРК 43.07.090 | 0,444 | 70 | 432 | 902 | 9,5 |
| КРК 43.07.100 | 0,516 | 70 | 432 | 1002 | 10,5 |
| КРК 43.07.110 | 0,583 | 70 | 432 | 1102 | 11,5 |
| КРК 43.07.120 | 0,655 | 70 | 432 | 1202 | 12,3 |
| КРК 43.07.130 | 0,726 | 70 | 432 | 1302 | 13,3 |
| КРК 43.07.140 | 0,794 | 70 | 432 | 1402 | 14,4 |
| КРК 43.07.150 | 0,866 | 70 | 432 | 1502 | 15,2 |
| КРК 43.07.160 | 0,937 | 70 | 432 | 1602 | 16,3 |
| КРК 43.07.170 | 1,005 | 70 | 432 | 1702 | 17,2 |
| КРК 43.07.180 | 1,076 | 70 | 432 | 1802 | 18,1 |
| КРК 43.07.190 | 1,148 | 70 | 432 | 1902 | 19,1 |
| КРК 43.07.200 | 1,215 | 70 | 432 | 2002 | 20,1 |
| КРК 43.07.210 | 1,287 | 70 | 432 | 2102 | 20,8 |
| КРК 43.07.220 | 1,358 | 70 | 432 | 2202 | 22,0 |
| КРК 43.07.230 | 1,426 | 70 | 432 | 2302 | 22,9 |
| КРК 43.07.240 | 1,498 | 70 | 432 | 2402 | 23,8 |
| КРК 43.07.250 | 1,569 | 70 | 432 | 2502 | 24,8 |
| КРК 43.07.260 | 1,637 | 70 | 432 | 2602 | 25,7 |
| КРК 43.07.270 | 1,708 | 70 | 432 | 2702 | 26,7 |
| КРК 43.07.280 | 1,780 | 70 | 432 | 2802 | 27,6 |
| КРК 43.07.290 | 1,847 | 70 | 432 | 2902 | 28,5 |
| КРК 43.07.300 | 1,919 | 70 | 432 | 3002 | 29,5 |
| КРК 43.07.310 | 1,990 | 70 | 432 | 3102 | 30,4 |

Примечание к таблице 1: Номинальный тепловой поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

4.4. Конструкция корпуса конвектора предусматривает при монтаже возможность переустановки нагревательного элемента со смещением к одной из стенок конвектора.

4.5. По желанию заказчика в зависимости от интерьерных решений проекта возможны:

- увеличение размеров длины корпуса конвектора;

- увеличение количества секций конвектора;

- варианты соединений конвекторов под разными углами;

- исполнения корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить конвектор или его секции в заранее подготовленный канал в полу и выровнять его по уровню пола, с помощью упорных болтов 4 (см. Рис.2). Для конвектора длиной более 3,1 м соединить секции конвектора между собой болтами с гайками. Закрепить конвектор опорами 5 к черновому полу.

Рис.2

5.4	Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором/ После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис3).

Рис.3.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 6 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2. Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1. Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2.	Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Golfstream» соответствует

ТУ25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка о приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-002-46928486-2018 – 10 лет со дня изготовления.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н, АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.