##### К О Н В Е К Т О Р

"НОВОТЕРМ"

СКД (СКДН, СКДП) 204…225

СКД (СКДН, СКДП) 404…416

СКНД (СКНДН, СКНДП) 204…225

СКНД (СКНДН, СКНДП) 404…416

##### П А С П О Р Т

306 - 000 ПС

Конвектор "НовоТерм" - отопительный стальной прибор для систем водяного теплоснабжения монтируемый на стене или полу отапливаемых помещений.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.Конвектор "НовоТерм" (в дальнейшем конвектор) предназначен для отопления жилых и административных зданий и используется в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией.

1.2.Конвектор допускается эксплуатировать  в системах  водяного  отопления  с температурой теплоносителя до 130°С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа ( 16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

СКНД   213–Пр2–В-Л-300

Тип

СКНД    – настенный, двойной, концевой (боковое подключение)

СКНДН – настенный, двойной, нижнее подключение

СКНДП – настенный, двойной, проходной

СКД    – напольный, двойной, концевой (боковое подключение)

СКДН – напольный, двойной, нижнее подключение

СКДП – напольный, двойной, проходной

Габаритные размеры , мм

Высота:  2=160

4=380

Длина: 04=400,  05=500,  06=600,  07=700,  08=800,  09=900,

10=1000,  11=1100,  12=1200,  13=1300,  14=1400,  15=1500,

16=1600,  17=1700,  18=1800,  19=1900,  20=2000,  21=2100,

22=2200,  23=2300,  24=2400,  25=2500.

Исполнение  решетки

Пр1 –  решетка плоская с поперечной просечкой.

Пр2 –  решетка плоская с продольной просечкой

Наличие встроенного воздухоотводчика (В)

Расположение присоединительных патрубков

П – правостороннее подключение

Л – левостороннее подключение

Монтажная высота

По умолчанию межосевое расстояние для бокового подключения 80 мм

для нижнего подключения 50 мм

80 и 300 мм - для конвекторов СКД, СКНД высотой 380 мм.

300/80 мм - для конвекторов СКДП, СКНДП высотой 380 мм.

3. Комплектность поставки

Конвектор в сборе		1 шт.

Кронштейны настенные		2 шт. (L от 400мм до 700мм) для высоты 160мм.

2 шт. (L от 400мм до 1000мм)для высоты 380мм

3 шт. (L от 800мм до 1600мм)для высоты 160мм.

3 шт. (L от 1100мм до 1600мм)для высоты 380мм

4шт. (L более 1600 мм) только  для высоты 160мм

Кронштейны напольные			2 шт. (L от 400мм до 1600мм)

3 шт. (L более 1600мм)

Ключ воздухоспускного клапана		1 шт. (для конвекторов с клапаном)

Упаковка			1 шт.

Паспорт 			1 шт.

4. Устройство и технические характеристики

4.1. Конвектор состоят из  нагревательного элемента, боковин, декоративной решетки и кронштейнов для крепления конвектора к стене или к полу.

Все составляющие имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2. Конвекторы СКНД (СКД) 400 имеют варианты исполнения с межосевым расстоянием присоединительных патрубков 80 (по умолчанию) и 300 мм (оговаривается при заказе). Конвекторы с нижним подключением имеют межосевое расстояние присоединительных патрубков 50 мм. Конвекторы СКНДП (СКДП) 400 имеют межосевое расстояние присоединительных патрубков300 с одной стороны  и 80 мм с другой.

4.3. Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется наружная резьба G 1/2.

4.4	Конвекторы с нижним подключением и СКНД (СКД)400 с межосевым расстоянием 80 мм снабжены ручным воздухоотводчикам, устанавливаемым на верхней трубе. Для остальных моделей конвекутора наличие воздухоотводчика определяется при заказе. Для  удаления воздуха к  каждому такому конвектору прилагается специальный ключ. Воздухоотводчики снабжены полимерными трубками для отвода газо-воздушной смеси в нижнюю часть прибора.

4.5 Конвекторы высотой 380 мм имеют промежуточные декоративные решетки которые устанавливают на лицевых сторонах конвектора.

4.6. Размеры изделий представлены на Рис.1, 2, 3, 4, 5, 6  и таблице 1, 2

Рис.1  Конвектор «Новотерм» СКНД 204…225–Пр1-П

Рис.2  Конвектор «Новотерм» СКНДН 204…225-Пр2-П

Рис.3  Конвектор «Новотерм» СКНДП 204…225–Пр2-Л

Рис.4 Конвектор «Новотерм» СКНД 404…416-Пр1-П

Рис.5  Конвектор «Новотерм» СКН 404…416-Пр1-П

Рис.6 Конвектор «Новотерм» СКНДП 404…416-Пр1-В-П-300/80

Рис.7  Конвектор «Новотерм» СКД 204…225–Пр1-В-П

Рис.8  Конвектор «Новотерм» СКДН 404…425-Пр2-Л

Рис.9  Конвектор «Новотерм» СКДН 204…225–Пр1-П

Рис.8  Конвектор «Новотерм» СКД 404…425-Пр1-В-Л-300

#### Таблица 1

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | L, мм | Масса, кг | Объём воды в конвекторе л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  |  |  |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 204 | СКД(СКДН, СКДП) 204 | 0,351 | 400 | 6,7 | 0,40 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 205 | СКД(СКДН, СКДП) 205 | 0,504 | 500 | 8,7 | 0,50 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 206 | СКД(СКДН, СКДП) 206 | 0,657 | 600 | 10,5 | 0,59 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 207 | СКД(СКДН, СКДП) 207 | 0,809 | 700 | 12,3 | 0,69 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 208 | СКД(СКДН, СКДП) 208 | 0,962 | 800 | 14,2 | 0,78 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 209 | СКД(СКДН, СКДП) 209 | 1,114 | 900 | 16,0 | 0,88 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 210 | СКД(СКДН, СКДП) 210 | 1,268 | 1000 | 17,8 | 0,97 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 211 | СКД(СКДН, СКДП) 211 | 1,421 | 1100 | 19,6 | 1,06 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 212 | СКД(СКДН, СКДП) 212 | 1,575 | 1200 | 21,4 | 1,16 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 213 | СКД(СКДН, СКДП) 213 | 1,726 | 1300 | 23,3 | 1,25 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 214 | СКД(СКДН, СКДП) 214 | 1,877 | 1400 | 25.1 | 1,35 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 215 | СКД(СКДН, СКДП) 215 | 2,029 | 1500 | 26,9 | 1,44 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 216 | СКД(СКДН, СКДП) 216 | 2,199 | 1600 | 28,8 | 1,53 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 217 | СКД(СКДН, СКДП) 217 | 2,270 | 1700 | 31,6 | 1,63 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 218 | СКД(СКДН, СКДП) 218 | 2,379 | 1800 | 33,6 | 1,72 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 219 | СКД(СКДН, СКДП) 219 | 2,532 | 1900 | 35,5 | 1,82 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 220 | СКД(СКДН, СКДП) 220 | 2,685 | 2000 | 37,4 | 1,91 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 221 | СКД(СКДН, СКДП) 221 | 2,837 | 2100 | 39,4 | 2,01 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 222 | СКД(СКДН, СКДП) 222 | 2,990 | 2200 | 41,3 | 2,10 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 223 | СКД(СКДН, СКДП) 223 | 3,142 | 2300 | 43,2 | 2,19 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 224 | СКД(СКДН, СКДП) 224 | 3,292 | 2400 | 45,1 | 2,29 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 225 | СКД(СКДН, СКДП) 225 | 3,448 | 2500 | 47,1 | 2,38 |

Примечание к таблице 1, 2: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну):  температурный напор,  т.е.  разность температур  между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении,  равен 70°С; расход теплоносителя  через  присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с (360 кг/ч) при его движении по схеме  "сверху-вниз";  атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

#### Таблица 2

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | L, мм | Масса, кг | Объём воды в конвекторе л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  |  |  |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 404 | СКД(СКДН, СКДП) 404 | 0,62 | 400 | 13,8 | 0,8 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 405 | СКД(СКДН, СКДП) 405 | 0,89 | 500 | 18 | 1 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 406 | СКД(СКДН, СКДП) 406 | 1,16 | 600 | 21,8 | 1,2 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 407 | СКД(СКДН, СКДП) 407 | 1,43 | 700 | 25,6 | 1,4 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 408 | СКД(СКДН, СКДП) 408 | 1,71 | 800 | 29,4 | 1,6 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 409 | СКД(СКДН, СКДП) 409 | 1,98 | 900 | 33,6 | 1,8 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 410 | СКД(СКДН, СКДП) 410 | 2,25 | 1000 | 37,4 | 1,9 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 411 | СКД(СКДН, СКДП) 411 | 2,52 | 1100 | 41,2 | 2,1 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 412 | СКД(СКДН, СКДП) 412 | 2,79 | 1200 | 45 | 2,3 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 413 | СКД(СКДН, СКДП) 413 | 3,06 | 1300 | 49,2 | 2,5 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 414 | СКД(СКДН, СКДП) 414 | 3,33 | 1400 | 53 | 2,7 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 415 | СКД(СКДН, СКДП) 415 | 3,6 | 1500 | 56,8 | 2,9 |
| СКНД(СКНДН, СКНДП) 416 | СКД(СКДН, СКДП) 416 | 3,9 | 1600 | 62 | 3,1 |

5. монтаж

5.1 	Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

5.2 Разметить места установки кронштейнов (см. рис 8.1). При этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 80-100 мм, а между конвектором и подоконником не менее 180 мм.  Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 240…260 мм меньше длины конвектора.

5.3 Если длина конвектора более 1,6 м, то он комплектуется третьим кронштейном, который устанавливается посередине.

5.4 Выполнить отверстия в стене, установить деревянные пробки или дюбели и закрепить кронштейны шурупами. Кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение тепловых пакетов.

5.5 Навесить конвектор на кронштейны (см. рис.8.2).

5.6. Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5.7.	При запуске системы отопления, по необходимости у приборов с воздухоотводчиком удалить воздух из конвектора. Для этого свободный конец пластиковой трубки опустить в заранее приготовленную емкость для слива воды. Ключом воздухоспускного клапана отвернуть воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота. После того, как из трубки вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздухоспускной клапан закрыть.

Последовательность монтажа конвектора на стене

При L>1600 мм

Рис. 8

6. Хранение и транспортировка

6.1. Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели общей высотой не более 1,5м.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3. Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатаци

7.1. Перед отопительным сезоном и 1-2 раза в течение его конвектор рекомендуется очищать от пыли. Очистку поверхности термоэлемента следует проводить мягкой тряпкой с мыльным раствором. Не допускается использовать растворители.

7.2. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.3. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

7.3. Для защиты клапанов конвекторов от засорения рекомендуются устанавливать на входе теплоносителя в систему отопления сетчатый фильтр с размером ячейки сетки не более 0,5 мм.

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «НовоТерм» соответствует ТУ 25.21.11-003-46928486-2018

и признан годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации конвекторов - 12 лет со дня изготовления.

9.3. Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104,

Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.